## Yêu cầu kỹ thuật
Sản phẩm | Đầu báo khói không dây
Phân loại | Hạng mục | Yêu cầu
Thông số | Nguồn | - Pin Lithium CR17450 3V, 2400mAh
- Dải điện áp hoạt động: 2.75 ~ 3V
- Thời gian sử dụng: 3 năm
| Cảm biến khói | Photoelectric smoke sensor (IR LED + Photodiode) AFE của Renesas
| Cổng kết nối | 1 cổng UART
| Còi báo | Âm thanh đầu ra: > 85dB ở khoảng cách 3m
| Đèn chỉ thị | 2 Led (xanh, đỏ)
| Module truyền thông | 1 Module LoRa
| Nút nhấn | 1 nút nhấn
| Nhiệt độ | Nhiệt độ làm việc bình thường: | 0÷55 độ C
|  | Nhiệt độ vận chuyển, lưu kho bảo quản | 0÷70 độ C
| Độ ẩm | Trung bình | ≤ 95% RH (không ngưng tụ)
| Tiêu chuẩn | QCVN 122:2020/BTTTT, QCVN 18:2022/BTTTT, TCVN 7568-7:2015, TCVN 7568-25:2023, QCVN 03:2023/BCA
Tính năng | Cảnh báo cháy | Phát hiện khói sinh ra từ đám cháy | + Thời gian đáp ứng: nhỏ hơn 10s từ khi nồng độ khói vượt ngưỡng + Phân biệt báo giả (bụi, hơi nước, ...) + Chỉ thị cảnh báo (led, buzzer)
| Cảnh báo lỗi | Phát hiện lỗi từ thiết bị | + Lỗi nguồn, module truyền thông, cảm biến,.... + Chỉ thị cảnh báo (led, buzzer)
| Cài đặt và hiệu chỉnh | Cài đặt qua cổng RS485 + Hỗ trợ cài đặt và đọc số serial, kênh kết nối, và các thông số khác để thiết bị có thể hoạt động Hiệu chỉnh : Qua RS485, LoRa + Hiệu chỉnh ngưỡng + Hiệu chỉnh độ nhạy Có chức năng factory mode để phục vụ sản xuất. | Tích hợp với buồng hiệu chỉnh khói chuyên dụng có sẵn
| Truyền thông | Có khả năng ghép nối với Gateway qua module LoRa | Gửi về Gateway các sự kiện: + Báo cháy + Báo lỗi (nguồn, cảm biến,...) + Tham số cấu hình (điện áp pin, cường độ sóng,...)
| Chỉ thị | Các chỉ thị qua LED, buzzer cần được phân biệt rõ ràng, tránh nhầm lẫn giữa các trạng thái

## Mô tả đặc tính kỹ thuật và chức
Bảng mô tả đặc tính kỹ thuật và chức năng thiết bị
STT | Nội dung |  | Chi tiết
Đặc tính
1 | Tín hiệu đầu vào/ đầu ra | 1.1. Đầu vào | - 1 nút nhấn Test - 1 cảm biến khói - Tín hiệu nhận qua module Lora
|  | 1.2. Đầu ra | - 2 led hiển thị trạng thái - Còi (âm lượng 85dB phạm vi 3m) - Tín hiệu truyền qua module Lora
2 | Nguồn cấp | 2.1. Nguồn chính | - Pin CR17450 3V 2400mAh
|  | 2.2. Dòng tiêu thụ | - Đầu báo khói + Hoạt động bình thường: 40uA + Cảnh báo cháy: 45 mA
3 | Đèn, còi báo | 3.1. Hoạt động bình thường | - Led xanh nháy theo chu kỳ 1 phút, mỗi lần nháy trong 0,5s.
|  | 3.2. Cảnh báo cháy | - Led đỏ nháy theo chu kỳ 0.5s và còi kêu 3 lần theo chu kỳ 1.5s.
|  | 3.3. Cảnh báo pin yếu | - Led đỏ nháy 2 lần, mỗi lần nháy trong 0.5s theo chu kỳ 1 phút. - Còi kêu 2 lần, mỗi lần kêu trong 0.5s theo chu kỳ 1 phút.
|  | 3.4. Cảnh báo lỗi ngoại vi (Lora, cảm biến) | - Led đỏ nháy 3 lần, mỗi lần nháy trong 0.5s theo chu kỳ 1 phút. - Còi kêu 3 lần, mỗi lần kêu trong 0.5s theo chu kỳ 1 phút.
|  | 3.5. Cảnh báo offline | - Led xanh nháy 3 lần, mỗi lần nháy trong 0.5s theo chu kỳ 1 phút. - Còi kêu chu kỳ 5 phút 1 lần
4 | Ngưỡng cảnh báo | 4.2. Khói | 0.2 - 0.6 dB/m
|  | 4.3. Pin | < 2.75 V
5 | Nút nhấn | 5.1. Nút Test | - Dùng cho test còi, đèn và chức năng truyền thông liên gia - Dùng để ghép nối các đầu báo vào mạng
6 | Cổng UART | 6.1 | - Cài đặt (seri, ngưỡng RSSI Lora, chu kỳ HeartBeat, cài đặt độ nhạy cho đầu báo khói) - Đọc (seri, firmware version, ngưỡng RSSI Lora, chu kỳ HeartBeat, kênh Lora) - Hiệu chỉnh cảm biến nhiệt/ khói - Dải cài đặt: + Chu kỳ HeartBeat: 1 - 2880 + Ngưỡng RSSI Lora: 0 - 300 + Độ nhạy cho đầu báo khói: -200 -> +200
7 | Module truyền thông Lora | 7.1. Kênh tần | - Kênh 0: Dùng để ghép nối đầu báo vào mạng - Kênh 1: Kênh hoạt động mặc định khi chưa ghép nối - Kênh 2-16: Kênh hoạt động sau khi ghép nối
8 | Mô tả hoạt động
| 8.1. Chế độ cài đặt |  | B1: Nối chân Calib với GND để thiết bị vào chế độ cài đặt, thiết bị sẽ bật sáng led đỏ B2: Dùng phần mềm GS06Soft để cài đặt serial number B3: Ngắt kết nối của chân Calib với GND, thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động
| 8.2. Chế độ kết nối mạng |  | B1: Sau khi nạp code, thiết bị sẽ nháy led xanh biểu thị thiết bị chưa cài đặt serial number hoặc đầu báo khói chưa calib B2: Nối chân Calib với GND để thiết bị vào chế độ cài đặt, thiết bị sẽ bật sáng led đỏ B3: Dùng phần mềm GS06Soft để cài đặt serial number B4: Ngắt kết nối của chân Calib với GND, thiết bị sẽ bắt đầu hoạt động
| 8.3. Chế độ hoạt động | 8.3.1. Hoạt động bình thường | - Đầu báo khói đo dữ liệu bằng cảm biến theo chu kỳ 8s. - Module Lora sẽ wake up ở chế độ CAD theo chu kỳ 6s, mỗi lần wake up trong 15ms.
|  | 8.3.2. HeartBeat | - Đầu báo truyền bản tin Heartbeat tới gateway theo chu kỳ 4 phút 1 lần (có thế thay đổi bằng GS06Soft), nếu truyền không thành công thì sau 0.5s đầu báo sẽ truyền lại heartbeat, số bản tin truyền heartbeat tối đa trong 1 chu kỳ là 5 bản tin . - Đầu báo truyền tối đa 5 bản tin heartbeat trong 1 chu kỳ không thành công sẽ xác định đầu báo đang Offline. - Heart beat sẽ không truyền khi đang ở chế độ kết nối mạng và cảnh báo cháy.
|  | 8.3.3. Phát hiện cháy (đầu báo nhiệt) | - Khi nhiệt độ vượt ngưỡng cảnh báo, đầu báo đo dữ liệu bằng cảm biến theo chu kỳ 1s. Sau 5s, nồng độ khói/ nhiệt vượt ngưỡng 3/5 lần thì xác nhận là có cháy. - Sau khi phát hiện cháy, đầu báo sẽ đo nhiệt liên tục, nếu nhiệt dưới ngưỡng trong vòng 5s sẽ xác nhận là không còn cháy.
|  | 8.3.4. Cảnh báo cháy | - Truyền bản tin cảnh báo cháy tới gateway theo chu kỳ 1s cho đến khi nhận được bản tin phản hồi từ gateway. - Sau khi nhận được bản tin phản hồi từ gateway, đầu báo sẽ để module Lora ở chế độ nhận cho đến khi kết thúc báo cháy. - Đầu báo đo dữ liệu bằng cảm biến theo chu kỳ 1s. - Khi 1 đầu báo "là nguồn cháy" nhận được bản tin "Kết thúc cảnh báo" sẽ lập tức truyền lại bản tin "Cảnh báo cháy" cho toàn mạng. - Đầu báo không phải là nguồn cháy sẽ không gửi bản tin "Cảnh báo cháy".
|  | 8.3.5. Kết thúc cảnh báo cháy | - Truyền bản tin "Kết thúc cảnh báo" tới gateway theo chu kỳ 6.5s cho đến khi nhận được bản tin phản hồi từ gateway. - Đầu báo sẽ dừng gửi bản tin "Kết thúc cảnh báo" trong các trường hợp: + Nhận được bản tin phản hồi từ gateway + Gửi tối đa 5 bản tin "Kết thúc cảnh báo cháy" + Nhận được bản tin "Cảnh báo cháy" mới - Đầu báo đo dữ liệu bằng cảm biến theo chu kỳ 10s. - Có thể kết thúc báo cháy bằng cách bấm nút Test 1 lần (dành cho đầu báo không phải là nguồn cháy). - Đầu báo không phải là nguồn cháy sẽ không gửi bản tin "Kết thúc cảnh báo".
|  | 8.3.6. Trạng thái im lặng | - Khi nhận được bản tin "Im lặng" từ Gateway, đầu báo không phải là nguồn cháy sẽ tắt âm còi trong 9 phút (chỉ có tác dụng khi đang ở trạng thái cảnh báo cháy). - Đầu báo thoát khỏi trạng thái im lặng sau 9 phút hoặc có bản tin " Cảnh báo cháy " mới.
| 8.4. Chế độ Test | 8.4.1. Độc lập | - Bấm nút Test 1 lần, led đỏ nháy và còi kêu theo chu kỳ 0.5s trong thời gian timeout 8s.
|  | 8.4.2. Đã kết nối | - Giữ nút Test, đầu báo sẽ chuyển sang trạng thái cảnh báo cháy. - Sau khi nhả nút Test, đầu báo sẽ chuyển sang trạng thái kết thúc báo cháy.
| 8.5. Chế độ thoát khỏi mạng |  | - Nhấn nút Connect 4 lần led xanh nháy theo chu kỳ 0.125s, giữ nút Connect cho đến khi led tắt và còi kêu 1 tiếng bíp, đầu báo sẽ thoát khỏi mạng. - Đầu báo gửi 3 bản tin thoát mạng, mỗi bản tin cách nhau 1s.

## Frame
Frame |  | Header |  | Payload | [6 empty] | CRC16
|  | 1 byte |  | Encrypt | [6 empty] | 2 bytes
Header
|  | CMD | FCtr | [5 empty] | CMD | Value |  | FCtr
|  | [7:4] | [3:0] | [5 empty] | JoinRequest | 0x01 |  | SrcType[3:2] | DstType[1:0]
[9 empty] | JoinAccept | 0x02 |  | SrcType[3:2] | Value
[9 empty] | Alarm | 0x03 |  | ED | 0
Payload | [8 empty] | AlarmStop | 0x04 |  | GW | 1
[9 empty] | Silence | 0x05 |  | DstType[1:0] | Value
[9 empty] | Enter operation | 0x06 |  | ED (All) | 0
[9 empty] | ACK | 0x08 |  | GW | 1
ED-> GW | JoinRequest | [7:4] | [3:0] | 6 bytes |  |  |  |  | Heart beat | 0x09 |  | Chuông đèn | 2
|  | 0x01 | FCtr | Seri ED | [7 empty] | ED (1) | 3
[9 empty] | EXIT | 0x0B
GW -> ED | JoinAccept | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 2 bytes | 6 bytes | 1 byte |  | EXIT_GW | 0x0C
|  | 0x02 | FCtr | Seri ED | ShortAddr(opt) | NetID | channel |  | Test ED | 0x0D
GW -> ED | Enter operation | [7:4] | [3:0] | 6 bytes
|  | 0x06 | FCtr | NetID
ED-> GW | Alarm | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x03 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
GW -> ED | Alarm | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x03 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
[10 empty] | batt_vol | Exam | firm_id | Exam (3 bytes)
ED-> GW | Alarm Stop | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes |  |  |  | 2.75 | 275 | 1.1.2 | [1][1][2]
|  | 0x04 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
[10 empty] | device_status | Bit | Value
GW -> ED | Alarm Stop | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes |  |  |  | Lỗi cảm biến | 0 | 0: no, 1: err
|  | 0x04 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt |  |  |  | Trạng thái reset | 1 | 0: no, 1: yes
[10 empty] | Dự phòng | 2->7
ED-> GW | Silence | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x05 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
GW -> ED | Silence | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x05 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
GW -> ED | ACK | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x08 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt
ED-> GW | Heartbeat | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes | 2 byte | 1 byte | 3 byte | 1 byte |  | device_type | Value
|  | 0x09 | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt | batt_vol | device_status | firm_id | device_type |  | Chuông đèn | 0
[12 empty] | Đầu báo nhiệt | 1
ED-> GW | Exit | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes | [5 empty] | Đầu báo khói | 2
|  | 0x0B | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt | [5 empty] | Nút nhấn | 3
GW -> ED | Test Alarm | [7:4] | [3:0] | 6 bytes | 6 bytes | 4 bytes
|  | 0x0D | FCtr | Src Seri | NetID | Fcnt

## Master Plan
[8 empty] | 2025-12-19 | [12 empty] | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01
| Project Start Date: | 2025-12-19 | [5 empty] | 2025-12-19 | [12 empty] | 2026-01-01 | [30 empty] | 2026-02-01
| Project Name | Thiết bị đầu báo khói không dây AFE Renesas |  |  |  | Day starting | time axis 2025-12-19 to 2026-02-28
STT | Activity | Assigned To | Start | End | Days | Status | % Done
1 | Planning | truongvv | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | Complete | 100%
2 | Requirement Analysis | truongvv | 2025-12-19 | 2025-12-19 | 1 | Complete | 100%
3 | Architecture Design | truongvv | 2025-12-22 | 2025-12-22 | 1 | Complete | 100%
4 | Program Flow Design | truongvv | 2025-12-23 | 2025-12-23 | 1 | Complete | 100% | bar: 2025-12-23
5 | EVT Engineering Validation Test | truongvv | 2025-12-24 | 2026-01-06 | 14 | Complete | 100%
6 | DVT Design Validation Test | truongvv | 2026-01-07 | 2026-01-21 | 15 | In progress | 0%
7 | PVT Production Validation Test | truongvv | 2026-01-22 | 2026-02-05 | 15 | Not started | 0%
8 | MP Mass Production | truongvv | 2026-02-06 | 2026-02-13 | 8 | Not started | 0%
9 | Maintenance | truongvv |  |  |  | Not started | 0%
Formulas:
Days = DATEDIF([Start], [End], "D") + 1